|  | ООО «Мегаполис» Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02 620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф.407 ИНН/КПП 6678005550/667801001 р/с 40702810216110084804 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург БИК 046577674 к/с 30101810500000000674 megapolis5555@yandex.ru www.megapolis-ekb.ru |
| --- | --- |

15.01.26

Рентгенозащитные панели и лента Protex.

Цена панели  ПРЗ 12        5500р. С НДС 22 %

Цена панели  ПРЗ 16        6500р. С НДС 22 %

Лента рентгенозащитная для стыков 150 р. пог. м  с НДС 22 %

Панели серии Protex это уникальный рентгенозащитный материал, пред- назначенный для защиты стен медицинских рентгеновских кабинетов и камер	биологической защиты рентгеновских лабораторий от ионизирующего излучения.	Рентгенозащитная панель представляет из себя комбинированную деталь, состоящую из баритонаполненного радиационнозащитного материала и негорючего стекломагниевого листа.

Рентгенозащитные панели серии Protex полностью удовлетворяют всем требованиям предъявляемым к рентгенозащитным материалам, имеют сертификат соответствия и не

содержат вредных веществ.

Монтаж панелей серии Protex осуществляется по той же технологии, что и перегород ки из гипсокартона, поэтому любая строительная бригада имея стандартный набор инструментов сможет смонтировать панели или рентгенозащитную перегородку.

Предоставляем два вида рентгенозащитных панелей с разными значениями свинцового эквивалента в зависимости от значения напряжения на                                           рентгеновской трубке.

Значения свинцового эквивалента панелей марки Протекс ПРЗ 12

| kV | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mmPb | 0.74 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.51 |

Значения свинцового эквивалента панелей марки Протекс ПРЗ 16

| kV | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mmPb | 2,32 | 1,88 | 1,70 | 1,59 | 1,49 | 1,25 | 1,12 | 1,05 | 0,97 | 0,88 | 0.81 |

Примечание: Промежуточные значения которые не входят в таблицы, определяются методом линейной интерполяции

Технические параметры рентгенозащитных панелей серии Protex

| Наименование показателя | Рентгенозащитная панель Протекс ПРЗ 12 | Рентгенозащитная плита Протекс ПРЗ 16 |
| --- | --- | --- |
| Форма изделия | панель | панель |
| Ширина изделия, мм | 600 | 600 |
| Длина изделия, мм | 1200 | 1200 |
| Толщина изделия, мм | 12 | 16 |
| Толщина стекломагниевого листа, мм | 6 | 6 |
| Расчетный вес, кг | 14 | 22 |

Упаковка

Транспортный пакет представляет собой евро поддон с подкладным листом гофрокартона. Скомплектованный поддон обернут стрейч-пленкой.

Инструкция по применению

При применении следует руководствоваться проектной документацией, утвержденной в

установленном порядке.

Работы по устройству и облицовке конструкций с использованием панелей выполняются в

условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП 2-3-79) при температуре не ниже +10 С.

Монтаж проводить в соответствии с инструкцией по применению рентгенозащитных

панелей. Для монтажа радиационно – защитных панелей используется металлический профиль и

кронштейны для гипсокартона или деревянная обрешётка.

Детали могут крепиться как в поперечном, так и в продольном направлениях. Для крепления

панелей к каркасу используют системные крепёжные элементы (саморезы).

Все стыки и примыкания заполняются самоклеящимся радиационнозащитным материалом:

Иллюстрация монтажа радиационно-защитных деталей в Приложении.

Далее проводят декоративную отделку (окраска, облицовка керамической плиткой,

декоративное оштукатуривание и др.).

Хранение. В закрытых складских помещениях с сухим и нормально-влажностным режимом,

исключающих прямое солнечное воздействие и атмосферные осадки.

Меры безопасности. При работе с панелей не требуется специальных защитных средств для

работающих.