ООО «Мегаполис»

Тел: (343) 200-31-32, ф. 215-70-02

620141, Россия, г.Екатеринбург, ул. Крупносортщиков 14, оф 407

ИНН/КПП 6678005550/667801001         р/с 40702810216110084804

РУРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Екатеринбург

БИК 046577674  к/с 30101810500000000674

megapolis5555@yandex.ru             www.megapolis-ekb.ru

09.01.25

- Баритовая штукатурка и  ровнитель для пола баритовый

- 40 мешков в упаковке, 25 кг.  мешок,

- цена за мешок   Баритовой штукатурки   1100,00 с НДС 20%

- цена за мешок   Баритового ровнителя     1100,00 с НДС 20%

- Баритовая штукатурка

- Описание

- Сухая строительная смесь на основе цемента, концентрата барита молотого, модифицирована полимерными добавками, позволяющими повысить защитные и прочностные свойства, улучшить адгезию к основанию.

- Свойства

- Смесь высокопрочная, высокопластичная, обладает высокой адгезией, влагостойкая. Благодаря своим физическим свойствам, баритовая штукатурка в состоянии задерживать гамма и близкое ему по спектру рентгеновское излучение. Смесь экологически безопасна. Удобна в применении.

- Назначение

- Предназначена для зашиты от радиации. Применима при строительстве хранилищ радиоизотопных источников: баритовая штукатурка заменит дорогостоящую свинцовую защиту. Благодаря химической инертности барита смесь используют в гражданском строительстве, под покрытие отделочными материалами. В обязательном порядке применяется для отделки рентгеновских кабинетов — для безопасности пребывания людей в остальных помещениях медицинских учреждениях. Применение баритовой штукатурки при отделке внутренних помещений жилых и офисных объектов позволяет снизить внешнее воздействие естественного радиационного фона.

- Способ применения

Баритовая штукатурка наносится на перегородки слоями не более 10–12 мм каждый. На стену наносят грунтовку (не щелочную).  Первый слой баритовой штукатурки наносится по штукатурной сетке, прикрепленной к стене дюбелями с шагом 250–300 мм. Последний слой выдерживают 2–3 сут., после чего шлифуют. Нельзя покрывать последний слой баритовой штукатурки эмалью ПФ 15.

Защитный слой баритовой штукатурки в перекрытиях необходимо завести в прилегающие помещения на 20–25 мм. По перекрытиям из ж/б плит слой изоляции баритовой штукатурки толщиной 60–65 мм, необходимо армировать двумя слоями арматурной сетки с ячейкой от 150х150 мм до 200х200 мм (ГОСТ 23279-85).

- Хранить

В сухом помещении в закрытой таре. Не менее 6 мес с момента изготовления.

- Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Связующее | цемент ПЦ500-Д0 |
| Наполнитель | баритовый концентрат ГОСТ 4862-74 |
| Минимальная толщина слоя | 5 мм |
| Максимальная толщина слоя | 60 мм |
| Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм | 22–22,5 кг |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,21–0,25 л |
| Время использования | не более 2 ч |
| Прочность раствора на сжатие через 7 сут | 17 МПа |
| Морозостойкость | F50 |
| Время высыхания (в зависимости от толщины слоя) | 8 ч |
| Время полного набора прочности | 28 сут |
| Плотность раствора, не менее | 2,7 г/см3 |

- Свинцовые эквиваленты баритовой штукатурки

| Свинцовый эквивалент | Эквивалентная толщина штукатурки при напряжении на рентгеновской трубке (кВ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 кВ | 100 кВ | 125 кВ | 150 кВ |
| 1 мм | 18 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм |
| 2 мм | 36 мм | 37 мм | 38 мм | 40 мм |
| 3 мм | 60 мм | 65 мм | 68 мм | 68 мм |
| 4 мм | 80 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм |

ТУ 5745-014-77164835-2009

РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА БАРИТОВЫЙ

Описание

Высокоэффективная безусадочная смесь на основе цемента, концентрата барита молотого, модифицирована полимерными добавками, позволяющими повысить защитные и прочностные свойства, улучшить адгезию к основанию. При затворении водой образуется подвижный, нерасслаивающийся состав.

Свойства

Обладает повышенной адгезией к бетонным основаниям, пластичностью. Материал водонепроницаем, долговечен, обладает прочностными характеристиками. Отлично растекается. Отсутствие расслоения, трещин в слое рабочей толщины. Благодаря своим физическим свойствам, ровнитель баритовый в состоянии задерживать гамма и близкое ему по спектру рентгеновское излучение. Смесь экологически безопасна.

Назначение

Ровнитель предназначен для зашиты от радиации. Применим для устройства высокопрочных, износостойких стяжек полов в качестве несущего слоя при строительстве хранилищ радиоизотопных источников: баритовый ровнитель заменит дорогостоящую свинцовую защиту. Подходит для выравнивания горизонтальных поверхностей под любое покрытие — керамическая плитка, керамогранит, линолеум, паркет и т. д. Благодаря химической инертности барита смесь используют в гражданском строительстве, под покрытие отделочными материалами. В обязательном порядке применяется для отделки рентгеновских кабинетов — для безопасности пребывания людей в остальных помещениях медицинских учреждениях. Применение баритового ровнителя при отделке внутренних помещений жилых и офисных объектов позволяет снизить внешнее воздействие естественного радиационного фона. Используется при производстве внутренних и наружных работ.

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, жиров, масел, битума, остатков краски и других веществ, ослабляющих прочность сцепления раствора с основанием. Поверхность рекомендуется обработать грунтовкой. Требует применения армирующей сетки.

Способ применения

Для приготовления раствора необходимо 1 кг сухой смеси, смещать с 0,18–0,20 л чистой воды, температурой 18–20° C, тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Выдержать 5–7 мин, а затем повторно перемешать. Раствор готов к применению.

Рекомендуемая толщина слоя от 5 до 60 мм.

Приготовленная масса выливается вручную. Допускается механизированный способ заливки. При больших площадях рекомендуется разбить поверхность на квадраты размером 60х60 см и заливать квадраты в шахматном порядке. Если необходимо, поверхность выровнять с помощью широкого шпателя. Следует избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, особенно при укладке и в течение первых двух дней после этого. По истечении 24 ч возможно пешее хождение. Работы следует выполнять при температуре основания от 5° C до 30° C. Вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре 20° C и относительной влажности воздуха 60%. При других условиях может измениться время высыхания и схватывания.

Хранить

В сухом помещении, в закрытой, неповреждённой фирменной упаковке, 6 мес со дня изготовления.

Внимание

Смесь содержит цемент. При работе использовать перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Работы необходимо выполнять согласно инструкции по применению.

Технические характеристики

Цвет	серый

Связующее	цемент ПЦ500-Д0

Минимальная толщина слоя	5 мм

Максимальная толщина слоя	60 мм

Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм	24–25 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,19–0,21 л

Время использования приготовленного раствора	не более 2 ч

Прочность раствора на сжатие через 7 сут	20 МПа

Прочность сцепления с основанием	1 МПа

Время твердения	24 ч

Морозостойкость	F50

Время полного набора прочности	28 сут

Плотность	не менее 2,7 г/см3

ТУ 5745-014-77164835-2009